# Сравнение: Тёплый (3020K) vs Холодный (4741K)

Спектральный анализ OMNILINER DOWN Light в двух режимах Tunable White

10.08.2026

Итоговый вердикт: Тёплый режим (3020K) объективно качественнее по точности белого, цветопередаче и спектральной чистоте.

# 1. Ключевые метрики

| Параметр | Тёплый 3020K | Холодный 4741K | Лучше | Порог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDCM | 1.7 | 4.9 | 🔥 Тёплый | < 3 — хорошо |
| Ra (CRI) | 93.5 | 89.6 | 🔥 Тёплый | > 90 — отлично |
| Duv | −0.00135 | +0.00034 | 🔥 Тёплый | ±0.003 — норма |
| TLCI-2012 | 98.83 | 95.38 | 🔥 Тёплый | > 95 — отлично |
| TM-30 Rf | 74.41 | 77.37 | ❄️ Холодный | > 85 — хорошо |
| TM-30 Rg | 89.67 | 86.20 | 🔥 Тёплый | ~100 — естественно |
| SSI | 85 | 76 | 🔥 Тёплый | > 80 — хорошо |
| Flicker % | 0.00 | 0.00 | ✅ Оба | 0 = идеально |

# 2. Главная проблема холодного: SDCM = 4.9

SDCM (Standard Deviation of Color Matching) показывает, насколько реальный свет отличается от эталонного белого. Чем ниже — тем точнее.

SDCM > 4 — это видимый невооружённым глазом сдвиг цвета. Два одинаковых светильника в холодном режиме будут выглядеть по-разному.

| Режим | SDCM | Видимость глазу | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Тёплый 3020K | 1.7 | Неразличим | ✅ Премиум |
| Холодный 4741K | 4.9 | Заметный сдвиг | ❌ Требует доработки |

# 3. Биологическое воздействие

Холодный свет сильнее подавляет мелатонин — полезно для офиса/работы, вредно вечером.

| Параметр | Тёплый | Холодный | Разница | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S/P ratio | 1.45 | 2.06 | ×1.42 | Острота зрения на люмен |
| EML (mel. lux) | 0.24 | 0.42 | ×1.75 | Подавление мелатонина |
| Be (mW/cm²) | 0.075 | 0.164 | ×2.19 | Синий спектр |
| Bek | 0.31 | 0.60 | ×1.94 | Риск синего света |

Вывод: холодный — для стимуляции (офис, утро). Тёплый — для здоровья глаз (вечер, отдых).

# 4. Цветопередача

| Метрика | Тёплый 3020K | Холодный 4741K | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Ra (CRI) | 93.5 | 89.6 | Тёплый — отлично для любых задач |
| R ratio (красный) | 44% | 29% | Тёплый: красные точнее |
| TLCI (видео) | 98.83 | 95.38 | Тёплый — почти идеален для видео |
| CQS | 1241 | 2217 | Холодный выше, но SDCM портит |

Для фото/видео: тёплый режим с TLCI 98.83 практически не требует цветокоррекции.

# 5. Сводный рейтинг

| Критерий | Победитель | Разрыв |
| --- | --- | --- |
| Точность белого (SDCM) | 🔥 Тёплый | Значительный (1.7 vs 4.9) |
| Цветопередача (Ra, TLCI) | 🔥 Тёплый | Умеренный |
| Насыщенность (Rg) | 🔥 Тёплый | Небольшой |
| Спектральное сходство (SSI) | 🔥 Тёплый | Заметный (85 vs 76) |
| Отсутствие мерцания | ✅ Оба | Идеально у обоих |
| Стимуляция (S/P, EML) | ❄️ Холодный | Значительный (×1.7) |
| Верность оттенков (TM-30 Rf) | ❄️ Холодный | Незначительный (77 vs 74) |

# Окончательный вывод

Тёплый режим (3020K) объективно качественнее. SDCM 1.7 — премиум-уровень, Ra 93.5, TLCI 98.83, SSI 85. Идеален для демонстрации текстиля, фото/видеосъёмки и создания комфортной атмосферы.

Холодный режим (4741K) требует доработки. Главная проблема — SDCM 4.9 (заметный глазу сдвиг цвета). Необходимо: 1) привести SDCM к ≤ 3 через калибровку драйвера; 2) поднять Ra до 90+. Текущий плюс холодного — только высокая circadian-стимуляция (S/P 2.06, EML 0.42), что хорошо для офисных/рабочих сценариев.